2023年五四路办公区机房维保需求

一、运维服务内容及要求：

| 序号 | 系统 名称 | 保养范围 | 保养 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统 | 1）．调平天花、地板,检查并维修启角或开裂部位等 | 4次/年 |
|  |  | 2）．地板调平、闭门器、地弹簧加润滑油等的使用情况 |  |
|  |  | 3）．防火玻璃、钢化玻璃、地角线等密闭情况 |  |
|  |  | 4）．检查并维修强、弱电插座面板是否松动或断开连接等 |  |
| 2 | 电气系统 | 1）．市电配电箱、UPS配电柜的运行情况 | 2次/年 |
|  |  | 2）．三项平衡检测及调整 |  |
|  |  | 3）．主要线缆过流过载情况 |  |
|  |  | 4）．电压表、电流表、电渡表、ATS或STS系统的使用情况 |  |
|  |  | 5）．照明灯管的保养和维修 |  |
|  |  | 6）．市电插座、UPS插座的线路整理或调整 |  |
| 3 | 综合布线系统 | 1）．光纤、网线的连接速率测试报告 | 2次/年 |
|  |  | 2）．水晶头、配线架及跳线的使用状态 |  |
|  |  | 3）．110配架线、鸭嘴跳线连接 |  |
|  |  | 4）．机房网络机柜理线2次/年 |  |
|  |  | 5）．检查各数据及语音面板的连接状态 |  |
| 4 | 新风系统 | 1）．新风机空气过滤器清洗 | 1次/年 |
|  |  | 2）．铝合金防雨百叶风口清洗 |  |
|  |  | 3）．铝合金百叶风口清洗 |  |
|  |  | 4）．防火阀的使用状态 |  |
| 5 | 环境监控系统 | 1）．感烟、感湿探头测试 | 4次/年 |
|  |  | 2）．报警主机的测试 |  |
|  |  | 3）．短信发射器的使用情况 |  |
|  |  | 4）．漏水检测绳的测试 |  |
|  |  | 5）．视视监控主机的调试 |  |
|  |  | 6）．摄像机的画面调整等 |  |
| 6 | 门禁系统 | 1）．故障检测与调试 | 4次/年 |
|  |  | 2）．读卡器、电插锁，控制面板的设置 |  |
|  |  | 3）．控制软件的调试 |  |
|  |  | 4）．各级权限的设置 |  |
| 7 | 防雷系统 | 1）．机房内各级防雷保护状态的检查 | 2次/年 |
|  |  | 2）．静电地网，逻辑地网的设计及连接情况 |  |
|  |  | 3）．等电位均压带的连接检测 |  |
|  |  | 4）．包含2000元/年的材料更换或维修费用，过期不延。 |  |
| 8 | KVM系统 | 1）．提取被保修设备的主要性能指标图表，并对其进行可用性评估。 | 2次/年 |
|  |  | 2）．全面检查被保修设备的日志，分析异常情况，提出处理建议。 |  |
|  |  | 3）．对比设备的实际功能，分析设备使用的合理性， 提出设备合理使用、软件功能优化的建议。 |  |
|  |  | 4）．评估被保修设备运行过程中可能存在的风险，提出整改建议。 |  |
| 9 | UPS系统 | 1）．检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 4次/年 |
|  |  | 2)． 检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。 |  |
|  |  | 3)． 检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做 必要的调整。 |  |
|  |  | 4)． 检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆。 |  |
|  |  | 5)． 定期对电池进行充放电测试。 |  |
|  |  | 6)． 检测电池组／柜的完整性。 |  |
|  |  | 7)． 测量设备的输入、输出电压及电流。 |  |
|  |  | 8)． 检测UPS的同步及输出频率的稳定性。 |  |
|  |  | 9)． 对并机系统，检查每个UPS之间的负载均衡情况。 |  |
|  |  | 10)．必要时调校UPS的一些基准点。 |  |
|  |  | 11)．后备电池组的检测还包括： |  |
|  |  | A、外观是否有损坏、变形及漏液。 |  |
|  |  | B、电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。 |  |
|  |  | C、各电池组或箱内是否有松脱。 |  |
|  |  | D、测量每块电池的浮充电压。 |  |
|  |  | E、在电池电极上重新涂上油脂，预防腐蚀。 |  |
|  |  | 12)．向用户提交所有服务报告及测试记录。 |  |
|  |  | 13)．向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。 |  |
| 10 | 空调系统 | 1）．测量压缩机吸气及排气压力 | 4次/年 |
|  |  | 2）．检查压缩机冷冻油油位是否合适 |  |
|  |  | 3）．检查压缩机回气过热度 |  |
|  |  | 4）．检查压缩机工作电流是否在正常范围内 |  |
|  |  | 5）．检查制冷剂是否足够 |  |
|  |  | 6）．检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常 |  |
|  |  | 7）．调整室外冷凝器过冷度 |  |
|  |  | 8）．检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点 |  |
|  |  | 9）．校准室外冷凝器温度开关 |  |
|  |  | 10)．测量室内、外风机工作电流 |  |
|  |  | 11)．检查室内、外风机轴承工作状况 |  |
|  |  | 12)．察看空气滤网洁净度,视清洁程度在适当时候更换空气滤网 |  |
|  |  | 13)．测试主控板输出功能 |  |
|  |  | 14)．向用户提交所有服务报告及测试记录。 |  |
|  |  | 15)．向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案。 |  |
| 11 | 消防系统 | 1).检查设备的运转情况，确保机房消防设施工作正常，各表计数、指针均在正常范围。 2).日常配合机房管理人员做好消防防范及消防应急演练工作。 | 2次/年 |
| 12 | 环境 | 机房卫生 | 1次/半个月 |

二、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 设备型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房保修 | 装饰系统、电气系统、综合布线系、统新风系统、环境监控系统、KVM系统 |  | 1 | 套 |
| 2 | UPS保修服务 | GRK63120 | 科华 | 2 | 台 |
| 3 | 精密空调 | ASD622A | 世图兹 | 2 | 台 |
| 4 | 消防系统 |  |  | 1 | 项 |

三、服务要求

（一）承担维保工作前，维保单位应对现有设备设施进行全面检查。

（二）维保单位须提供7×24小时维保热线，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。维保单位必须在1小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略；系统运行过程中如果发生故障，维保单位必须保证用户在12小时内得到解决，在此期间，系统中断运行不得超过4小时，维护保养和维修工作必须每次都有书面记录，并应有维修维护保养和责任人签字及当事人单位主管人员签字确认并存档。

（三）按国家有关规范和要求对要维保的系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

1.维保单位要派专业人员每天对机房环境的温湿度、电气系统、UPS系统和空调系统进行巡查；每月对上述采购范围进行全面巡查；并填写巡查记录，作为考核维保工作的依据。

2.维保单位在3天以上的节假日（如国庆、春节假期等）应安排人员值班，每天对机房环境的温湿度、电气系统、UPS系统和空调系统进行巡查，并填写巡查记录。

3.维保单位要每年不低于1次对维保范围的设备进行除尘和清理，对所有设备进行擦拭。

（四）维保单位应对故障的设备的故障现象、故障定位做出全面的分析，如属软件或维保单位自身能够修复的情况的故障设备，应尽可能的修复。

对故障设备维修（或更换）时，需提交设备维修（或更换）记录单，由使用单位代表签字确认后，方可进行维修（或更换）设备。因发生故障或其它原因需更换设备的，新设备由采购人采购后，维保单位负责免费安装。记录单原件每次要留给采购人1份。

（五）维护保养和维修人员必须保护好采购人单位的现场环境。

（六）维保单位在检查系统时，发现异常情况应及时向采购人单位通报。

（七）维保单位断电进行维护保养和维修前，应书面征得当事人单位同意。